附件1：
华中师范大学国交2栋实验室空调采购项目

采购需求书
一、采购标的
采购标的一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价限价（元）
	合价（元）
	标的属性
	所属行业
	是否为核心产品
	是否适用本国产品标准
	是否接受进口产品
	是否强制采购节能产品

	
	挂机1
	13
	台
	2800
	36400
	货物
	工业
	是
	是
	否
	是

	
	挂机2
	2
	台
	4800
	9600
	货物
	工业
	否
	是
	否
	是

	
	天井机
	3
	台
	8500
	25500
	货物
	工业
	否
	是
	否
	是

	
	风管机1
	4
	台
	4500
	18000
	货物
	工业
	否
	是
	否
	是

	
	风管机2
	7
	台
	8500
	59500
	货物
	工业
	否
	是
	否
	是

	
	风管机3
	10
	台
	9500
	95000
	货物
	工业
	否
	是
	否
	是

	
	风管机4
	2
	台
	9500
	19000
	货物
	工业
	否
	是
	否
	是

	
	柜机
	2
	台
	6000
	12000
	货物
	工业
	否
	是
	否
	是

	
	安装材料1
	43
	付
	50
	2150
	货物
	工业
	否
	是
	否
	否

	
	安装材料2
	39
	米
	80
	3120
	货物
	工业
	否
	是
	否
	否

	
	安装材料3
	6
	米
	115
	690
	货物
	工业
	否
	是
	否
	否

	
	安装材料4
	6
	米
	120
	720
	货物
	工业
	否
	是
	否
	否

	
	安装材料5
	56
	米
	130
	7280
	货物
	工业
	否
	是
	否
	否

	
	安装材料6
	16
	米
	140
	2240
	货物
	工业
	否
	是
	否
	否

	
	安装材料7
	80
	米
	150
	12000
	货物
	工业
	否
	是
	否
	否

	
	安装材料8
	76
	个
	300
	22800
	货物
	工业
	否
	是
	否
	否

	预算金额：32.60万元

	说明：投标人应当对所投采购包“采购标的一览表”所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则将被认定为投标无效。投标人的投标报价应包含上述“采购标的一览表”及配置清单中的全部内容，所有根据招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在投标报价中。投标人的单价报价不能超过单价限价，投标总价不能超过总价限价（预算金额）。


技术要求

1、挂机1

	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	挂机1
	
	1.5匹，新国标一级能效，全年能源消耗效率 APF≥5.27
	是

	
	
	
	制冷季节能效比 SEER ≥ 6.19
	是

	
	
	
	制冷制热能力：制冷量≥3510W，制冷功率 ≤810W；制热量≥5010W，制热功率≤1250W，支持电辅热≥1000W
	是

	
	
	
	适用面积：12-23 ㎡
	是

	
	
	
	循环风量：≥710m³/h，支持上下扫风，左右扫风功能

噪音表现：室内机≤21dB(A)，最大运行噪音 ≤35dB(A)；室外机噪音≤51dB(A)，室外机防水等级 IPX4
	是

	
	
	
	电源规格：220V/50Hz，制冷剂采用环保型 R32
	是

	
	
	
	室内机：≤825×293×196mm，净重≤9.5kg
	是

	
	
	
	室外机：≤802×555×350mm，净重≤29.5kg，安装适配常规家用外机位
	是


2、挂机2

	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	挂机2
	
	2匹挂机
	是

	
	
	
	制冷量≥5050W，制冷功率≤1260W

制热量≥7220W，制热功率≤1960W，电辅加热功率≥1100W
	是

	
	
	
	能效等级：新国标一级能效
	是

	
	
	
	适用面积：21 ㎡-30 ㎡
	是

	
	
	
	电源规格：220V/50Hz
	是

	
	
	
	室内机噪音：≤23dB；室外机噪音≤50dB
	是

	
	
	
	内机尺寸：≤宽 942mm×高 332mm×深 246mm，净重≤16kg
	是

	
	
	
	外机尺寸：≤宽 873mm×高 555mm×深 376mm，净重≤42.5kg
	是

	
	
	
	具备蒸发器高温自清洁除菌功能，高温烘干温度≥56℃，蒸发器自动除菌除尘。

至少七档风速调节+配置独立静音模式。

大出风口设计，支持上下自动摆风。

支持独立除湿功能。
	是


3、天井机

	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	天井机
	
	5匹天井机
	是

	
	
	
	制冷量≥12150W，额定制冷功率≤5350W

制热量≥14510W，额定制热功率≤4050W，具备电辅加热功能
	是

	
	
	
	能效等级：新国标三级能效
	是

	
	
	
	适用面积：50-80 ㎡
	是

	
	
	
	电源规格：380V/50Hz 三相电
	是

	
	
	
	制冷剂：R32 环保冷媒
	是

	
	
	
	室内机噪音：≤49dB(A)，室外机噪音≤58dB(A)
	是

	
	
	
	内机尺寸≤840mm×840mm×260mm
	是

	
	
	
	外机尺寸≤1020mm×820mm×427mm，外机净重约≤80kg
	是

	
	
	
	循环风量≥2000m³/h
	是

	
	
	
	四面环绕出风设计，嵌入式吊顶安装，支持独立除湿功能
	是


4、风管机1
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	风管机1
	
	制冷量≥3500W，额定制冷功率≤1050W，支持宽频调节；制热量≥4150W，额定制热功率 ≤1200W，电辅加热功率≥900W
	是

	
	
	
	能效等级：新国标一级能效，APF 值≥4.2
	是

	
	
	
	适用面积：16-22 ㎡
	是

	
	
	
	电源规格：220V/50Hz
	是

	
	
	
	制冷剂：R410A 环保冷媒
	是

	
	
	
	室内机噪音≤34dB(A)，室外机噪音≤50dB(A)
	是

	
	
	
	室内机参数：循环风量≥600m³/h，外形尺寸 ≤700×198×450mm，净重≤13kg
	是

	
	
	
	室外机参数：外形尺寸≤802×350×555mm，净重≤27.5kg
	是

	
	
	
	机外静压：支持 10~30Pa 范围调节，适配不同长度的送风管道核心功能配置
	是

	
	
	
	嵌入式吊顶隐藏安装，全直流变频运行
	是

	
	
	
	具备蒸发器高温自清洁除菌功能，高温烘干温度≥56℃，蒸发器自动除菌除尘。

支持独立除湿功能
	是


5、风管机2
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	风管机2
	
	制冷量≥10000W，额定制冷功率≤2890W，支持宽频调节

制热量≥10000W，额定制热功率≤3150W，电辅加热功率≥1850W
	是

	
	
	
	能效等级：新国标一级能效，APF 值≥3.8
	是

	
	
	
	适用面积：32-55 ㎡
	是

	
	
	
	电源规格：220V/50Hz
	是

	
	
	
	制冷剂：R32 环保冷媒
	是

	
	
	
	室内机噪音≤39dB(A)，室外机噪音：≤58dB(A)
	是

	
	
	
	室内机参数：循环风量≥1380m³/h，外形尺寸 ≤1200×198×450mm，净重≤23kg
	是

	
	
	
	室外机参数：外形尺寸≤940×370×820mm，净重≤70kg
	是

	
	
	
	机外静压：支持 10~30Pa 范围调节，适配不同长度的送风管道核心功能配置
	是

	
	
	
	嵌入式吊顶隐藏安装，全直流变频运行。外机搭载双排纯铜管冷凝器。
	是

	
	
	
	具备蒸发器高温自清洁除菌功能，高温烘干温度≥56℃，蒸发器自动除菌除尘。

支持独立除湿功能。
	是


6、风管机3
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	风管机3
	
	制冷量≥14000W，额定制冷输入功率≤5260W，支持宽频调节范围至少涵盖4200-14000W 

制热量≥16000W，额定制热输入功率≤5100W，支持宽频调节范围至少涵盖3900-16200W ，电辅加热功率≥2000W
	是

	
	
	
	新国标一级能效，APF 值≥3.7
	是

	
	
	
	适用面积：70-90 ㎡
	是

	
	
	
	电源规格：220V/50Hz
	是

	
	
	
	制冷剂：R32 环保冷媒
	是

	
	
	
	室内机噪音≤高风档 46dB(A)，低风档≤41dB(A)，
室外机噪音≤61dB(A)
	是

	
	
	
	室内机参数：循环风量≥2200m³/h，外形尺寸≤1300×700×260mm，净重≤40kg
	是

	
	
	
	室外机参数：循环风量≥5500m³/h，外形尺寸≤940×420×820mm，净重≤72kg
	是

	
	
	
	机外静压：标称≤50Pa，支持 10~80Pa 范围调节，适配不同长度的送风管道
	是


7、风管机4
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	风管机4
	
	制冷量≥12000W，额定制冷输入功率≤4240W，支持宽频调节范围至少涵盖690-4640W

制热量≥13500W，额定制热输入功率≤3950W，支持宽频调节范围至少涵盖580-4300W，电辅加热功率≥1850W
	是

	
	
	
	能效等级：新国标一级能效，APF 值≥3.85
	是

	
	
	
	适用面积：50-70 ㎡
	是

	
	
	
	电源规格：220V/50Hz
	是

	
	
	
	制冷剂：R32 环保冷媒
	是

	
	
	
	室内机噪音≤高风档 44dB(A)，低风档≤39dB(A)，室外机噪音≤60dB(A)
	是

	
	
	
	室内机参数：循环风量≥1900m³/h，外形尺寸≤1200×655×260mm，净重≤34.5kg
	是

	
	
	
	室外机参数：循环风量≥5200m³/h，外形尺寸≤940×370×820mm，净重≤63kg
	是

	
	
	
	机外静压：标称≤30Pa，支持 10~50Pa 范围调节，适配不同长度的送风管道
	是


8、柜机
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	柜机
	
	‌制冷量‌≥7250W，额定制冷功率≤2120W，支持宽频调节范围至少涵盖1400-9000W

‌制热量‌≥9610W，额定制热功率≤2900W，支持宽频调节范围至少涵盖1400-11109W，电辅加热功率‌≥2100W
	是

	
	
	
	新国标二级能效，能效比≥4.0
	是

	
	
	
	‌适用面积‌：30-40㎡
	是

	
	
	
	‌电源规格‌：220V/50Hz
	是

	
	
	
	‌制冷剂‌：R32环保冷媒
	是

	
	
	
	‌室内机噪音≤42dB(A)，‌室外机噪音≤56dB(A)
	是

	
	
	
	‌内机净重≤39.5kg
	是

	
	
	
	‌循环风量≥1210m³/h
	是

	
	
	
	支持上下左右自动扫风，

具备蒸发器高温自清洁除菌功能，高温烘干温度≥56℃，蒸发器自动除菌除尘。

支持手机远程智能操控，
	是


9、安装材料部分1
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	安装材料部分1
	
	支架
	是


10、安装材料部分2
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	安装材料部分2
	
	加长铜管1.5P
	是


11、安装材料部分3
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	安装材料部分3
	
	加长铜管2P
	是


12、安装材料部分4
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	安装材料部分4
	
	加长铜管3P
	是


13、安装材料部分5
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	安装材料部分5
	
	加长铜管4P
	是


14、安装材料部分6
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	安装材料部分6
	
	加长铜管5P
	是


15、安装材料部分7
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	安装材料部分7
	
	加长铜管6P
	是


16、安装材料部分8
	序号
	产品名称
	重要性
	技术参数
	证明材料要求

	
	安装材料部分8
	
	风道（Abs出风口，铁皮风箱，铝箔软风道）
	是


三、商务要求
以下标注★的条款为实质性要求，不满足要求的将导致投标被拒绝。
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	
	交货期
	★
	合同生效后1个月内交货

	
	包装和运输
	
	所提供设备均为正规的合格产品，均符合国家相关产品质量标准。投标人负责运输到招标人要求的地点。投标人承担设备运输、安装调试、验收监测和提供设备操作说明书、使用培训等其他类似的义务。
运输方式：合规运输方式，供应商负责全程运输至指定地点并承担费用。

	
	质保期
	★
	自验收合格之日起整机保修6年

	
	服务标准/
售后服务要求
	
	所有硬件六年无条件保修、所有软件六年无条件保修升级、7*24小时电话响应、12小时内上门排除故障，无法解决的将提供备品备件。

	
	付款方式
	
	付款方式：投标人在投标时对以下三选一，否则后果自负：
选项一：合同签订五天内，中标人向招标人缴纳合同金额100%的预付款保证金，然后招标人向中标人支付合同额 100% 作为预付款。货物安装、调试到位、进入试运行阶段，货物试运行一个月，验收合格后十五个工作日内（中标人需开具相应的增值税发票给招标人，若中标人未开具发票或开具的发票不符合招标人的要求，则招标人有权利不退还剩余保证金且不构成违约），招标人无息退还中标人100%保证金。
选项二：合同签订五天内，中标人必须按招标人格式要求向银行（中国银行、中国工商银行、中国农业银行）申请开具金额为合同总价100%的履约保函。保函经招标人确认后，招标人向中标人支付合同总额 100% 作为预付款；货物安装、调试到位、试运行一个月、验收合格后十五个工作日内中标人需按要求开具相应的增值税发票给招标人，中标人凭招标人出具的合同验收表到相关银行办理解付手续。
选项三：合同签订后，货物安装、调试到位、试运行一个月、验收合格后十五个工作日内（中标人需先开具相应的增值税发票给招标人，若中标人未开具发票或开具的发票不符合招标人的要求，则招标人有权利不支付合同款项且不构成违约），招标人向中标人支付合同价款的100%。
若中标人为中小企业，将落实《保障中小企业款项支付条例》。

	
	交货/服务/建设地点
	
	华中师范大学

	
	验收标准
	
	在货物抵达采购人指定地点后五个工作日内，中标人对仪器进行安装调试，货物试运行一个月后由双方共同组织验收。


四、其他要求
4.1投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。货物上应钉有铭牌(内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等)并附有产品质量检验合格标志。
4.2中标人应提供货物运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动等保护措施，使设备能够经受长途运输及多次搬运、装卸等。若投标人提交的货物存在包装的，须符合财库办（2020）123号文的相关规定。 采购人在验收环节可对此进行检查。 
4.3如有在本招标文件中未说明的设备运行所必须的其他辅助设备及软件系统，请在投标文件中提供详细说明及相关报价。
4.4投标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。
4.5投标人要把货物送达到最终用户所指定的地点，若货物到达后出现外包装破损，需要安检，此费用由投标人负责。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由卖方承担（若人为操作不当造成的损坏，不在此列）。
